## List1
ZAMENJAVA VODOVODNEGA CEVOVODA V NASELJU DRSTELJA OD H.ŠT. 27 DO
H.ŠT. 35 - DUKTIL DN 100 - 450M
I. PREDDELA
| enota | količina | cena | znesek
1. Zakoličba cevovoda z lesenimi količki 4x4 cm vključno z zavarovanjem
| m | 450 | 0 | 0
2. Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x5,0 cm x20 cm, na dveh lesenih količkih 10x10 cm na potrebni višini in potrebnimi označbami.
| kom | 22 | 0 | 0
3. Zakoličba obstoječih komunalnih naprav in izvedba zaščitnih ukrepov.
| kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA
| enota | količina | cena | znesek
1. Strojni izkop jarka v terenu v III ktg. Globina izkopanega jarka znaša do 1,5 m
| m3 | 550 | 0 | 0 | 675 | 67.5 | 607.5
[6 empty] | 0 | 0
2. Ročni izkop | [5 empty] | 0 | 0
| m3 | 15 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18
[6 empty] | 0 | 0
3. Zavarovanje robov jarka s 30 cm obojestranskim opažem. Obračun po dejanskih stroških | [5 empty] | 0 | 0
| m2 | 243 | 0 | 0 | 270 | 27 | 243
[6 empty] | 0 | 0
4. Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi, s točnostjo +-3 cm. | [5 empty] | 0 | 0
| m2 | 380 | 0 | 0 | 450 | 45 | 405
[6 empty] | 0 | 0
5. Izdelava posteljice iz mivke ali peščenega materiala granulacije 0-8 mm v debelini 10 cm | [5 empty] | 0 | 0
| m3 | 40.5 | 0 | 0 | 45 | 4.5 | 40.5
[6 empty] | 0 | 0
6. Izdelava sidrnih blokov ob cevovodu in podpor v jaških po detajlu, v betonu MB 15 vključno z vsemi pripadajočimi opaži in zemeljskimi deli | [5 empty] | 0 | 0
| kom | 5.4 | 0 | 0 | 6 | 0.6 | 5.4
[6 empty] | 0 | 0
7. Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantu, ki ob praznjenju hidrata po prekinitvi delovanja prevzame vodo kot ponikovalnica , cca 1 m3/kom | [5 empty] | 0 | 0
| m3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 3.6
[6 empty] | 0 | 0
8. Zasip cevovoda z mivko oziroma drobnim neostrim peskom po končanih montažnih delih do višine 20 cm nad temenom , s slojnim in bočnim nabijanjem ter komprimiranjem, vsa spojna mesta morajo ostati odkrita do uspešno zaključnega tlačnega preizkusa | [5 empty] | 0 | 0
| m3 | 81 | 0 | 0 | 90 | 9 | 81
[6 empty] | 0 | 0
9. Zasip cevovoda po predhodnem zasipu z mivko z zemeljskim materialom deponiranim ob jarku v plasteh deb 30 cm, | [5 empty] | 0 | 0
| m3 | 298 | 0 | 0 | 380 | 38 | 342
[6 empty] | 0 | 0
10. Dobava in vgradnja gramoza v debelini 40 cm | [5 empty] | 0 | 0
| m3 | 162 | 0 | 0 | 180 | 18 | 162
[6 empty] | 0 | 0
10. Odvoz odvečnega materiala na | [5 empty] | 0 | 0
trajno deponijo | [5 empty] | 0 | 0
| m3 | 283.5 | 0 | 0 | 315 | 31.5 | 283.5
[6 empty] | 0 | 0
11. Dobava in vgradnja betona MB 15 | [5 empty] | 0 | 0
| m³ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.9
[6 empty] | 0 | 0
12. Ureditev provizorjev za prehod pešcev preko gradbenega jarka v času gradnje , v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. Obračun se izvrši po dejanskih stroških | [5 empty] | 0 | 0
| kom | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 3.6
[6 empty] | 0 | 0
13. Čiščenje gradbišča in prometnih površin vzdolž trase cevovoda, z odvozom od padkov in odvečnega materialal na trajni depo na razdaljo do 5 km | [5 empty] | 0 | 0
| kpl | 1 | 0 | 0 | 450 | 45 | 405
ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
I. MONTAŽNA DELA
1. Dobava in vgradnja Duktilne cevi VRS spoj na zaklep, dolžina cevi 6m
CEV DL NATURAL VRS SPOJ DN 100 | m | 450 | 0 | 0
Markirni trak jekleni z napisom - VODA | m | 450 | 0 | 0
2.Dobava in vgradnja LTŽ fazonskih
komadov, komplet z tesnilnim in
pritrdilnim materialom
2.1 - Navezava na obstoječi vod 2 x, vezava pred in za reducirnim jaškom
Spojka Univerzalna GF DN 150 1/1 | kom | 2 | 0 | 0
Spojka Univerzalna GF DN 100 1/1 | kom | 3 | 0 | 0
Spojka Univerzalna GF DN 100 2/2 | kom | 3 | 0 | 0
FF DN 150-500 | kom | 2 | 0 | 0
FF DN 100-500 | kom | 1 | 0 | 0
T kos DN 150-100 | kom | 1 | 0 | 0
EV zasun DN 150 Hawle komplet z vgradbeno
garnituro in cestno kapo | kom | 2 | 0 | 0
EV zasun DN 100 Hawle komplet z vgradbeno
garnituro in cestno kapo | kom | 1 | 0 | 0
MMK DN 100-45 VRS spoj | kom | 6 | 0 | 0
Q kom DN 100 - 45 | kom | 4 | 0 | 0
E kos DN 100 VRS spoj | kom | 3 | 0 | 0
F kos DN 100 VRS spoj | kom | 3 | 0 | 0
Varovalni obroč DN 100 | kom | 16 | 0 | 0
2.2 - Dobava in vgradnja nadzemnega hidranta - 2 kom
MMA 100/100 VRS spoj | kom | 2 | 0 | 0
EV zasun DN 100 Hawle komplet vgr. In c.kapa | kom | 2 | 0 | 0
E kos DN 100 VRS spoj | kom | 2 | 0 | 0
F kos DN 100 VRS spoj | kom | 2 | 0 | 0
FFR DN 100-80 | kom | 2 | 0 | 0
N kom DN 80 | kom | 2 | 0 | 0
Nadzemni hidrant DN 80-750 INOX | kom | 2 | 0 | 0
FF DN 80-300 | kom | 4 | 0 | 0
Varovalni obroč DN 100 | kom | 4 | 0 | 0
2.4 - Dobava in vgradnja ductilnih fazonarjev
MMK 100/45º VRS | kom | 6 | 0 | 0
MMK 100/22º VRS | kom | 5 | 0 | 0
E kos DN 100 VRS spoj | kom | 2 | 0 | 0
F kos DN100 VRS spoj | kom | 2 | 0 | 0
Varovalni obroč DN 100 | kom | 20 | 0 | 0
3. Geodetski posnetek vgrajenega cevovoda
m | m | 450 | 0 | 0
4. Zapiranje vode, obveščanje strank,
navezava novega cevovoda na obstoječe
omrežje, kloriranje in izpiranje novega voda | kpl | 1 | 0 | 0
MONTAŽNA DELA : |  |  |  | 0
VSE SKUPAJ: |  |  |  | 0
DDV ni obračunan , obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1!
Obvezni podatki po 138. členu P-ZDDV-1 o davčni osnovi in znesku DDV, ki ga po 76.a členu ZDDV-1
kot obveznost izkaže naročnik storitve in ni vštet v znesek obračunanega DDV po tem računu:
DDV
| osnova |  | 22%
skupaj 76.a člen | 0 |  | 0